**САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО**

**«ПОЛЯНА» (СНТ «Поляна»)**

Тверская область, Конаковский район

ИНН/КПП 6911011294/694901001

Технические условия на подключение электроснабжения дачного участка в СНТ «Поляна» (ПРОЕКТ)

***В счет разрешенной мощности выделенной на садовый участок можно производить подключение 1-фазного и 3-х фазного вводов к низковольтным сетям СНТ «Поляна», питающимся от КТП (ТР №1482744 тип ТМ 250/10 У1, мощность 250кВА) для электроснабжения садового участка при использовании электроэнергии для бытового потребления по 3 (третьей) категории электроснабжения.***

1. Точкой присоединения эксплуатационной мощности являются контакты ВЛ 0,4 кВ. ближайшей опоры к садовому участку.
2. Максимальная допустимая мощность, используемая на дачном участке не должна превышать 8 кВт.
3. На высоте 1,5 - 1,8 м от земли в закрывающемся ящике со смотровым окном устанавливается электросчетчик прошедший государственную поверку, и монтируется вводной автомат, в соответствии с вводимой линией, с пломбируемыми клеммами.
4. При необходимости устанавливается дополнительная опора, что бы расстояние от нижнего провода до дороги было не менее 6 метров.
5. Ответвление к дому выполнить проводом СИП 16мм2.
6. Расстояние от проводов ввода в здание до поверхности земли должно быть не менее 2,75 метра.

***Технические условия составлены в соответствии с требованиями ПУЭ (П2.1.59, П2.1.75, П2.1.76, П2.1.79, П2.4.12).***

***Подключение к электросети будет произведено после выполнения технических условий.***